## АОПО19.06.2019г
Приложение 1
Данные по фактической величине нагрузки, подключённой к АОПО в режимный день 19.06.2019г.
| ф.7 1Т ввод 1 | ф.8 1Т ввод 2 | ф.31 РП-СВ | ф.87 РП-5/50 | ф.90 РП-4 | ф.94 резерв | ф.95 резерв | ф.97 КРУ КТУ | ф.98 РП-5/50 | ф.105 РП-4 | ф.111 34 СД | ф.113 9Т | ф.114 8Т | ГПП У-70
кВт
2019-06-19 01:00 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 02:00 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 03:00 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 04:00 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 05:00 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 06:00 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 07:00 | 0 | 0 | 0 | 164.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 08:00 | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 09:00 | 0 | 0 | 0 | 172.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 10:00 | 0 | 0 | 0 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 11:00 | 0 | 0 | 0 | 194.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 12:00 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 13:00 | 0 | 0 | 0 | 170.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 14:00 | 0 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 15:00 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 16:00 | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 17:00 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 18:00 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 19:00 | 0 | 0 | 0 | 128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 20:00 | 0 | 0 | 0 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 21:00 | 0 | 0 | 0 | 135.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 22:00 | 0 | 0 | 0 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-19 23:00 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Главный энергетик |  |  |  |  | Хамин С.В.

## ПС Потвино Т 1-4; 15.06.2022г
Протокол
замеров напряжения и нагрузок
ПС Протвино
на 15 июня 2022 г.
Время |  | Т-1 |  |  |  |  | Т-2 |  |  |  |  | Т-3 |  |  |  |  | Т-4
| ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН | ст.110кВ |  |  | ст.10кВ | Положение РПН
| I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U |  | I | U | Р | U
| А | кB | кВт | кB |  | А | кB | кВт | кB |  | кА | кB | кВт | кB |  | кА | кB | кВт | кB
0
1 | 0 | 116 | 0 | 10.3 | 4 | 28 | 116 | 4.66 | 10.28 | 3 | 19 | 114.5 | 3.57 | 10.27 | 9 | 19 | 114.5 | 3.66 | 10.18 | 2
2 | 0 | 117.2 | 0 | 10.39 | 4 | 27 | 117.2 | 4.63 | 10.37 | 3 | 18 | 115.7 | 3.5 | 10.36 | 9 | 18 | 115.7 | 3.34 | 10.27 | 2
3 | 0 | 117.1 | 0 | 10.38 | 4 | 28 | 117.1 | 4.67 | 10.36 | 3 | 18 | 115.6 | 3.49 | 10.34 | 9 | 17 | 115.6 | 3.3 | 10.25 | 2
4 | 0 | 117 | 0 | 10.38 | 4 | 24 | 117 | 4.58 | 10.36 | 3 | 16 | 115.8 | 3.43 | 10.37 | 9 | 17 | 115.8 | 3.24 | 10.27 | 2
5 | 0 | 117.1 | 0 | 10.38 | 4 | 25 | 117.1 | 4.39 | 10.36 | 3 | 17 | 115.6 | 3.56 | 10.34 | 9 | 16 | 115.6 | 3.2 | 10.255 | 2
6 | 0 | 117.1 | 0 | 10.39 | 4 | 25 | 117.1 | 4.29 | 10.37 | 3 | 20 | 115.3 | 4.01 | 10.32 | 9 | 16 | 115.3 | 3.11 | 10.24 | 2
7 | 0 | 116.7 | 0 | 10.35 | 4 | 28 | 116.7 | 4.92 | 10.33 | 3 | 21 | 115.2 | 4.11 | 10.31 | 9 | 17 | 115.2 | 3.39 | 10.23 | 2
8 | 0 | 114.8 | 0 | 10.31 | 4 | 42 | 114.8 | 5.72 | 10.16 | 3 | 12 | 113.6 | 4.36 | 10.17 | 9 | 21 | 113.6 | 4.36 | 10.085 | 2
9 | 0 | 113.7 | 0 | 10.21 | 4 | 50 | 113.7 | 6.68 | 10.19 | 4 | 17 | 112.1 | 4.96 | 10.21 | 10 | 25 | 112.1 | 5.07 | 10.145 | 3
10 | 0 | 113.7 | 0 | 10.18 | 4 | 50 | 113.7 | 6.68 | 10.2 | 4 | 13 | 111.9 | 5.32 | 10.17 | 10 | 25 | 111.9 | 5.03 | 10.13 | 3
11 | 0 | 113.6 | 0 | 10.21 | 4 | 50 | 113.6 | 6.79 | 10.21 | 4 | 14 | 113.6 | 5.22 | 10.22 | 10 | 27 | 113.6 | 5.36 | 10.14 | 3
12 | 0 | 114.3 | 0 | 10.32 | 4 | 49 | 114.3 | 6.12 | 10.32 | 4 | 17 | 113.3 | 5.07 | 10.31 | 10 | 27 | 113.3 | 5.26 | 10.265 | 3
13 | 0 | 114.7 | 0 | 10.3 | 4 | 49 | 114.7 | 6.94 | 10.29 | 4 | 17 | 113.1 | 5.06 | 10.29 | 10 | 25 | 113.1 | 5 | 10.255 | 3
14 | 0 | 113.9 | 0 | 10.21 | 4 | 49 | 113.9 | 6.67 | 10.24 | 4 | 18 | 112.3 | 5.11 | 10.21 | 10 | 27 | 112.3 | 4.85 | 10.16 | 3
15 | 0 | 114.2 | 0 | 10.28 | 4 | 49 | 114.2 | 6.91 | 10.29 | 4 | 25 | 112.9 | 4.77 | 10.24 | 10 | 27 | 112.9 | 4.79 | 10.245 | 3
16 | 0 | 114.5 | 0 | 10.31 | 4 | 49 | 114.5 | 6.44 | 10.29 | 4 | 25 | 113.1 | 4.58 | 10.29 | 10 | 25 | 113.1 | 4.94 | 10.255 | 3
17 | 0 | 115.5 | 0 | 10.41 | 4 | 40 | 115.5 | 5.53 | 10.42 | 4 | 25 | 114 | 4.47 | 10.37 | 10 | 25 | 114 | 4.27 | 10.35 | 3
18 | 0 | 115 | 0 | 10.17 | 4 | 38 | 115 | 5.19 | 10.18 | 3 | 25 | 113.7 | 4.61 | 10.36 | 10 | 24 | 113.7 | 4.12 | 10.33 | 3
19 | 0 | 115.3 | 0 | 10.18 | 4 | 37 | 115.3 | 5.16 | 10.19 | 3 | 25 | 113.7 | 4.55 | 10.36 | 10 | 23 | 113.7 | 4.1 | 10.35 | 3
20 | 0 | 115.5 | 0 | 10.19 | 4 | 35 | 115.5 | 5.62 | 10.21 | 3 | 24 | 113.8 | 4.65 | 10.41 | 10 | 21 | 113.8 | 3.97 | 10.4 | 3
21 | 0 | 115.8 | 0 | 10.2 | 4 | 35 | 115.8 | 5.49 | 10.21 | 3 | 24 | 114.2 | 4.74 | 10.4 | 10 | 20 | 114.2 | 3.69 | 10.39 | 3
22 | 0 | 115 | 0 | 10.15 | 4 | 32 | 115 | 5.63 | 10.15 | 3 | 25 | 113.1 | 4.82 | 10.31 | 10 | 20 | 113.1 | 3.79 | 10.29 | 3
23 | 0 | 114.6 | 0 | 10.13 | 4 | 32 | 114.6 | 4.81 | 10.12 | 3 | 22 | 113 | 4.32 | 10.28 | 10 | 19 | 113 | 3.69 | 10.27 | 3
24 | 0 | 115.3 | 0 | 10.2 | 4 | 28 | 115.3 | 4.53 | 10.21 | 3 | 21 | 113.8 | 3.92 | 10.38 | 10 | 18 | 113.8 | 3.69 | 10.37 | 3
В сутки |  |  | 0 |  |  |  |  | 133.05 |  |  |  |  | 106.2 |  |  |  |  | 99.22
Главный энергетик________________ Хамин С.В.
Расчеты произвел__________________Семенов Л.В.

## АТ -АТ 2; 15.06.2022г
Протокол
замеров напряжения и нагрузок
ПС Протон
на 15 июня 2022 г.
п/п | Наимен ование ПС | Класс напряж ения ПС | Диспет черское наимен ование AT | Номинальное напряжение | Регулир. диапазон | Наличие устройства АРН и его использо вание | Режим работы по замерному дню
[7 empty] | 04-00 |  | 10-00 |  | 22-00
[7 empty] | Полож РПН | трансформация напряжения | Полож РПН | трансформация напряжения | Полож РПН | трансформация напряжения
1 | Протон | 220/110 | AT1 | 220/110/10 | ±12% | — | - | 236,3/115,8/10,51 | - | 229,6/112,3/10,19 | - | 232,6/114,0/10,32
2 | Протон | 220/110 | AT2 | 220/110/10 | ±12% | — | 13 | 236,0/115,9/10,52 | 13 | 229,2/112,3/10,20 | 13 | 232,0/114,0/10,33
|  |  |  | Главный энергетик |  |  |  |  | С.В. Хамин
|  |  |  | Инженер |  |  |  |  | Л.В. Семенов

## ПС Протон;15.06.2022г
Протокол замеров напряжения и нагрузки в контрольные часы (04:00; 10:00; 22:00)
ПС «Протон»
на 15 июня 2022 г.
№ п/п | Наименование ПС | Класс напряжения | Наименование присоединения | Класс напряжения | 04-00 | [5 empty] | 10-00 | [5 empty] | 22-00
[5 empty] | Р,МВт | Q,MВap | Направление активной мощности | Направление реактивной мощности | I,А | U,kB | Р,МВт | Q,MВap | Направление активной мощности | Направление реактивной мощности | I,А | U,kB | Р,МВт | Q,Mвap | Направление активной мощности | Направление реактивной мощности | I,А | U,kB
1 | ПС"Калужская" | 220/110 | ПС «Протон» | 220/110 | 17.42 | 3.92 | - | + | 41.95 | 236.3 | 23.22 | 1.01 | - | + | 56.83 | 229.6 | 21.8 | 2.514 | - | + | 53.86 | 232.6
2 | ПС"Калужская" | 220/110 | ПС «Протон» | 220/110 | 17.19 | 3.78 | - | + | 44.92 | 236 | 23.11 | 2.3 | - | + | 60.86 | 229.2 | 21.82 | 3.973 | - | + | 57.66 | 232
3 | ПС «Протон» | 220/110/10 | Протвино-1 | 110/10 | 6.31 | 1.49 | + | + | 33.19 | 115.8 | 10.48 | 2.77 | + | + | 55.72 | 112.3 | 8.266 | 1.949 | + | + | 44.56 | 114
4 | ПС «Протон» | 220/110/10 | Протвино-2 | 110/10 | 5.17 | 0.573 | + | + | 29.8 | 115.9 | 8.29 | 1.95 | + | + | 47.37 | 112.3 | 6.4 | 0.743 | + | + | 35.74 | 114
5 | ПС «Протон» | 220/110/10 | ПС Заокская | 110/10 | 5.1 | 1.67 | + | + | 26.86 | 115.9 | 8.23 | 2.05 | + | + | 43.33 | 112.3 | 8.49 | 1.97 | + | + | 44.11 | 114
6 | ПС «Протон» | 220/110/10 | ПС «Космос» | 110/10 | 17.62 | 12.34 | + | - | 107 | 115.8 | 18.58 | 13.17 | + | - | 115.7 | 112.3 | 20.37 | 13.84 | + | - | 123.6 | 114
8 | АТ-1 | 220/110/10 | ПС «Протон» | 220/110/10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 236.3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 229.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 232.6
9 | АТ-2 | 220/110/10 | ПС «Протон» | 220/110/10 | 34.46 | 7.6 | - | + | 174.5 | 236 | 45.25 | 5.29 | - | + | 236.7 | 229.2 | 45.49 | 7.93 | - | + | 236.4 | 232
Направление мощности: прием (-), отдача (+)
[5 empty] | Главный энергетик | [7 empty] | С.В. Хамин
[5 empty] | Инженер | [7 empty] | Л.В. Семенов